**Результаты измерения нагрузок и напряжений на главных рубильниках (автоматах) трансформаторов**

**ООО «Энергосеть»**

**Таблица замеров – декабрь 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта. Место установки приборов учета | Ток А | Ток В | Ток С | А-0 | В-0 | С-0 | А-В | В-С | С-А |
|
| 1 | КТП-166, г. Калининград, ул. Гончарная - ул. Рассветная | 37 | 46 | 40 | 234 | 232 | 233 | 405 | 406 | 406 |
| 2 | РП-14, КТП-936, г. Калининград, ул. Краснокаменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РП-14, КТП-936, г. Калининград, ул. Краснокаменная | 30 | 56 | 52 | 229 | 227 | 226 | 389 | 387 | 389 |
| 4 | ТП-219, г. Калининград, ул. Краснокаменная | 81 | 63 | 39 | 222 | 223 | 224 | 384 | 387 | 384 |
| 5 | ТП-219, г. Калининград, ул. Краснокаменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КТП-744, г. Калининград, ул. Кошевого | 258 | 289 | 410 | 232 | 231 | 229 | 402 | 401 | 401 |
| 7 | КТП-744, г. Калининград, ул. Кошевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КТП-927, г. Калининград, ул. Тельмана | 48 | 39 | 45 | 230 | 231 | 230 | 402 | 401 | 401 |
| 10 | КТП-927, г. Калининград, ул. Тельмана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТП-768, г. Калининград, ул. Интернациональная | 86 | 72 | 79 | 215 | 217 | 218 | 370 | 369 | 369 |
| 12 | ТП-768, г. Калининград, ул. Интернациональная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТП-740, г. Калининград, ул. Кошевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТП-740, г. Калининград, ул. Кошевого | 79 | 75 | 95 | 225 | 230 | 230 | 391 | 390 | 390 |
| 15 | КТП-807 г. Калининград, ул. Первомайская | 35 | 45 | 31 | 222 | 219 | 220 | 386 | 383 | 384 |
| 16 | ТП-745 г. Калининград, ул. Кошевого | 49 | 56 | 72 | 231 | 230 | 230 | 401 | 400 | 402 |
| 17 | ТП-745 г. Калининград, ул. Кошевого | 125 | 122 | 158 | 230 | 229 | 228 | 401 | 402 | 402 |
| 18 | ТП-228, г. Калининград, ул. Железняка | 46 | 53 | 63 | 232 | 232 | 233 | 402 | 403 | 404 |
| 18 | ТП-228, г. Калининград, ул. Железняка | 189 | 170 | 181 | 233 | 238 | 235 | 406 | 405 | 406 |
| 19 | ТП 871 г. Калининград, ул. Озерная - ул. Гайдара | 65 | 62 | 53 | 223 | 224 | 226 | 402 | 403 | 401 |
| 20 | ТП 871 г. Калининград, ул. Озерная - ул. Гайдара | 235 | 239 | 222 | 229 | 231 | 227 | 401 | 402 | 399 |
| 21 | ТП-522, г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д.169 | 93 | 95 | 79 | 219 | 220 | 222 | 383 | 386 | 384 |
| 22 | ТП-522, г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д.169 | 105 | 132 | 210 | 221 | 221 | 215 | 384 | 384 | 387 |
| 23 | ТП-1103, г. Калининград, ул. Толстого, 16-16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТП-1103, г. Калининград, ул. Толстого, 16-16а | 68 | 88 | 78 | 217 | 217 | 211 | 370 | 368 | 369 |
| 25 | ТП-746, г. Калининград, ул.О.Кошевого, 15 | 145 | 156 | 212 | 221 | 221 | 219 | 384 | 384 | 385 |
| 26 | ТП-746, г. Калининград, ул.О.Кошевого, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТП-943 г. Калининград, ул. Горького, 174 | 42 | 52 | 65 | 235 | 233 | 233 | 402 | 402 | 401 |
| 28 | ТП-943 г. Калининград, ул. Горького, 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТП-949 г. Калининград, ул. Герцена - ул. Богатырская - ул. К. Цеткин | 52 | 45 | 32 | 220 | 225 | 226 | 393 | 386 | 389 |
| 30 | ТП-527, г. Калининград, ул. Красная, 271 | 98 | 168 | 115 | 231 | 228 | 230 | 402 | 400 | 398 |
| 31 | ТП-635 г. Калининград, ул. Ручейная, 2 | 10 | 13 | 19 | 232 | 232 | 233 | 402 | 403 | 404 |
| 32 | ТП-68, г. Калининград, ул. Каштановая аллея, дом.№192 | 75 | 162 | 42 | 228 | 225 | 232 | 398 | 396 | 399 |
| 33 | ТП-668, г. Калининград, ул. Менделеева | 30 | 65 | 40 | 222 | 219 | 220 | 383 | 386 | 384 |
| 34 | ТП-1008, г. Калининград, ул. Баженова, 13А | 245 | 268 | 141 | 219 | 220 | 229 | 384 | 387 | 386 |
| 35 | ТП-1008, г. Калининград, ул. Баженова, 13А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТП 922, г. Калининград, ор-р ул. Пражская д.36а | 618 | 598 | 656 | 228 | 233 | 230 | 402 | 400 | 401 |
| 37 | ТП 922, г. Калининград, ор-р ул. Пражская д.36а | 182 | 156 | 142 | 225 | 227 | 230 | 401 | 402 | 400 |
| 38 | ТП-651, г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, ввод 1 | 68 | 50 | 35 | 225 | 226 | 228 | 398 | 396 | 396 |
| 39 | ТП-651, г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, ввод 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТП-736, г. Калининград, ул. Инженерная, к.н. 39:15:000000:6425, ввод 1 | 145 | 89 | 153 | 229 | 230 | 223 | 395 | 394 | 396 |
| 41 | ТП-736, г. Калининград, ул. Инженерная, к.н. 39:15:000000:6425, ввод 2 | 9 | 12 | 15 | 223 | 225 | 228 | 386 | 384 | 385 |
| 42 | ТП-146, г. Калининград, проспект Мира, д. 15 | 1 | 3 | 2 | 239 | 238 | 238 | 411 | 412 | 411 |